Математические модели грозовых перенапряжений в линии передачи в условиях многолетней мерзлоты

Борисова М.Н.,

ведущий инженер

Иванова А.А.

студент

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Физико-технический институт, г. Якутск, Россия

E-mail: iaa_1991@mail.ru

Грозовая активность в условиях многолетней мерзлоты является причиной многочисленных аварийных отключений ЛЭП. Для выработки мер по повышению эффективности грозозащиты ЛЭП необходимо оценить величины наведенных напряжений в ЛЭП, возникающих при близком разряде молнии.

Индуцированные перенапряжения в воздушных линиях состоят из электромагнитной и электростатической компонент. Первая компонента вызвана влиянием электромагнитного поля, излучаемого каналом молнии, вторая – «разбеганием» по линии зарядов, подтянутых электростатическим полем грозового облака (волна тока и напряжения - ВТН). Во многих опубликованных работах при расчете наведенных токов и напряжений учитывается только электромагнитная наводка, а электростатической частью пренебрегают. Однако, по нашему мнению, в регионах с высоким удельным электрическим сопротивлением грунта, к которым относятся и регионы с многолетней мерзлотой, необходимо учитывать электростатическую компоненту при вычислениях наведенных токов и напряжений.

В данной работе представлены две математические модели электростатической компоненты индуцированных грозовых напряжений, называемой волной тока и напряжения (ВТН), в линии передачи ограниченной длины в условиях многолетней мерзлоты. В первой предполагается мгновенный разряд молнии вблизи линии передачи, вторая учитывает зависимости тока молнии от времени. Математически модели сводятся к решению начально-краевых задач для системы телеграфных уравнений. Численно реализованы модели, когда концы линии заземлены через сосредоточенные сопротивления, согласованные с волновым сопротивлением линии. Наличие многолетней мерзлоты моделируется или специальным видом начальных условий, или специальным видом правой части неоднородной системы телеграфных уравнений. Численная реализация моделей показывает, что с увеличением толщины многолетней мерзлоты растут параметры ВТН. Для реальных значений параметров линии и мерзлоты параметры ВТН в короткой линии передач могут достигать значительных величин.