Технология очистки возвратного производственного конденсата

Паненко Д.О.1, Чичирова Н.Д.2

Студент, 1 курс магистратуры

1,2Казанский государственный энергетический университет,

Институт теплоэнергетики, Казань, Россия

E-mail: panenkodiana@gmail.com

Образующийся при конденсации пара конденсат представляет собой вторичный тепловой ресурс, который можно использовать в качестве греющего теплоносителя на тепловой электрической станции (ТЭС). Чтобы вернуть конденсат обратно на ТЭС, производственный возвратный конденсат должен соответствовать нормам по физическому и химическому составу [1]. Главная проблема заключается в том, что возвращаемый конденсат не соответствует нормам качества и требует предварительной очистки его от нежелательных органических и неорганических примесей.

Нередки случаи попадания в возвратный производственный конденсат с химических предприятий таких соединений как дихлорэтан, хлороформ, четыреххлористый углерод, которые представляют опасность при попадании в цикл ТЭС. Так же одной из наиболее распространенных причин невозврата конденсата на ТЭС является загрязнение конденсата углеводородами. В таком случае невозврат конденсата составляет 100 %, так как углеводороды интенсифицируют коррозионные процессы, в результате которых оборудование быстро выходит из строя [2].

Очистку возвратного конденсата, загрязненного потребителем пара нефтепродуктами и маслами, проводят по одноступенчатой схеме. В основном, для очистки конденсата от нефтепродуктов применяются угольные фильтры и отстойники [3, 4].

Эффективная система сбора возвратного производственного парового конденсата на предприятие позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы [5].

Без изучения отдельных компонентов примесей и их возможных концентраций в конденсате пара, не может быть решены вопросы о возможности возврата конденсата в основной цикл ТЭС и выборе технологической схемы очистки конденсата.

В работе проведены исследования технологии очистки возвратного производственного конденсата. Для анализа были отобраны образцы возвратного конденсата с ПАО «Нижнекамскнефтехим». Перманганатная окисляемость образцов составляла от 13 до 23 мг/дм3 О2. Компонентный состав по основным органическим примесям был проанализирован методов газовой хроматографии, и они включали метанол, стирол, ацетон, аллиловый спирт и некоторые другие в незначительных количествах. Для очистки образцов возвратного конденсата от органических примесей использовали методы отстаивания, кипячения, флотации, сорбции углем. Все перечисленные методы показали хороший результат по удалению органических веществ в связи с их высокой летучестью и малым размером молекул. В качестве оптимального метода можно рекомендовать отстаивание образцов в течение нескольких часов в угле, что позволяет снизить перманганатную окисляемость до 2 мг/дм3 О2.

Литература

1. РД 34.37.515-93. Методические указания по очистке и контролю возвратного конденсата, Москва, 1998.

2. Назмеев Ю.Г. Конахина И.А. Организация энерготехнологических комплексов в нефтехимической промышленности. М.: Издательство МЭИ, 2001.

3. П.Е. Нор, Н.И. Бучель, Н.К. Садыбекова. Очистка возвратного конденсата от мехпримесей и нефтепродуктов // Актуальные вопросы энергетики. 2018. С. 344–347.

4. Устройство для очистки конденсата от нефтепродуктов: пат. 2470876 Рос. Федерация № 2011126419/02; заявл. 27.06.2011, опубл. 27.12.2012, Бюл. № 36.

5. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. М.: Стройиздат, 2000.