Изучение влияния армирующих сеток и типа металлоконструкции на огнезащитную эффективность эпоксидного интумесцентного состава

Клюев И.В.,1 Субботин В.Е.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,

факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

2 Институт новых углеродных материалов и технологий при МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: kluvanya@mail.ru

Интумесцентные (вспучивающиеся) составы применяются для защиты металлических конструкций во время пожара. Использование покрытий на их основе позволяет отсрочить время разрушения металлоконструкций на несколько десятков минут и повысить шансы на спасение пожарными, как людей, так и самой металлоконструкции.

Механизм защиты интумесцентных составов заключается в основном в образовании пористого пенококса, который изолирует подложку от термического воздействия пожара. Чем дольше пенококс справляется со своей задачей, тем, соответственно, дольше металл сохраняет свои механические свойства.

Целью исследований является изучение влияния армирующих сеток и типа металлоконструкций на огнезащитную эффективность разработанной эпоксидной композиции.

Для достижения цели были поставлены такие задачи, как: литературный поиск рецептур интумесцентных эпоксидных составов с хорошими показателями защиты; их корректировка при необходимости; установление зависимости времени защиты от толщины покрытия; модификация покрытия сеткой из углеволокна и установление времени защиты такой системы.

Испытания проводились в условиях целлюлозного пожара на пластинах и двутавровых балках, результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты испытаний огнезащитных интумесцентных покрытий.

| Подложка и приведённая толщина металла | Толщина покрытия, мм | Кол-во сеток | Время защиты, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Пластина, ПТМ 4 мм | 6,5 | 0 | 59,12 |
| Пластина, ПТМ 4 мм | 9,5 | 1 | 66,88 |
| Пластина, ПТМ 4 мм | 12,5 | 2 | 72,55 |
| Пластина, ПТМ 4 мм | 14 | 2 | 74,63 |
| Двутавр, ПТМ 3,4 мм | 9,5 | 1 | 87,8 |

Сетки из углеволокна были размещены на 1/2 и на 1/3 и 2/3 толщины покрытия при использовании одной и двух сеток соответственно.

По результатам испытаний можно сделать следующие заключения:

- при увеличении толщины покрытия не наблюдается пропорционального роста огнезащитной эффективности состава;

- испытания составов на пластинах не выявили значительного выигрыша в огнезащитной эффективности от использования армирующих сеток, что, возможно, связано с отсутствием ребер – концентраторов внутренних напряжений, по которым может происходить растрескивание пенококса (как на двутавре);

- время защиты на пластинах значительно меньше времени защиты на балке, что, возможно, связано с особенностями данных испытаний, поэтому использовать пластины в качестве подложки допускается только при грубом качественном сравнении эффективности составов и в целях экономии материалов.