Разработка требований к маневренности генерирующего оборудования в активных энергетических комплексах

Пехота Д.А., Глазырин В.Е.

Аспирант 1-го года обучения

Новосибирский государственный технический университет, факультет энергетики, Новосибирск, Россия

E-mail: pexota.98@mail.ru

Появление всё большего числа собственной генерации у промышленных потребителей, желающих снизить суммарные затраты на электроэнергию для повышения собственной прибыли, неизбежно сказывается на работе ЕЭС страны. Обеспокоенность такими техническими решениями, принимаемыми независимо от системного оператора и электросетевых компаний, понятна и логична, ведь промышленные предприятия при вводе собственной генерации остаются полноправными потребителями с точки зрения электросетевых организаций, которые в свою очередь становятся подвержены рискам изменчивости уровня нагрузок рассматриваемого предприятия. В случае возникновения аварийной ситуации потребитель с установками РГ может начать потреблять мощность из единой энергосистемы, а значит, необходимый резерв должен существовать у сетевого оператора, величина которого должна быть меньше в случае отсутствия подключенной к сети РГ. При этом электросетевая организация в свою очередь, должна обеспечивать работоспособность инфраструктуры сети, достаточной для пропуска мощности по условиям технологического присоединения, что вызывает дополнительные расходы.  Для разрешения этого противоречия предлагается концепция АЭК [1].

Активный энергетический комплекс – это связанный с ЕЭС энергопотребляющий объект, имеющий в своём составе оборудование по производству электрической энергии. В качестве потребителей электрической энергии в составе АЭК выступают промышленные предприятия, административно-деловые центры, торговые центры (комплексы) и др.

В случае аварийной ситуации, приводящей к разрыву связи с энергосистемой (то есть к переходу в "островной" режим) возможно возникновение таких переходных процессов, которые приводят к существенным изменениям нагрузки и к значительным перерывам в электроснабжении потребителей, что неизбежно влечёт за собой финансовые потери [2]. Разумеется, что собственникам промышленных предприятий, необходимо проводить дополнительные расчёты электрических режимов, которые своей целью ставят создание дополнительных технических требований к элементам генерации для исключения негативных последствий резкого изменения нагрузки. Эти дополнительные требования должны быть введены в существующую нормативно-техническую документацию.

Дополнительные расчёты электрических режимов должны устанавливать такие свойства и характеристики генерирующего оборудования, которые обеспечивают устойчивую выработку электроэнергии при возникновении нежелательных схемно-режимных условий. Разумеется, в этих расчётах необходимо учитывать капиталовложения, которые будут потрачены на совершенствование эксплуатируемого оборудования релейной защиты, противоаварийной автоматики, а также включение новых элементов при необходимости.

Одним из таких свойств является маневренность генерирующего оборудования.  Данное свойство оборудования в настоящий момент определено только для участников оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ), имеющие возможность, в том числе, оказывать услуги по обеспечению системной надёжности. Стоит отметить, что в настоящем исследовании рассмотрена ситуация, когда генераторы АЭК не участвуют в ОРЭМ, а работают на выдачу активной мощности во внутреннюю систему электроснабжения промышленных предприятий. А к генераторам, участвующим только в розничном рынке электрической энергии и мощности не распространяются стандартные требования к манёвренности. Логично предположить, что для дальнейшего развития как концепции активных энергетических комплексов, так и распределённой генерации, необходимо наличие требований к манёвренности генерирующего оборудования АЭК.

Самым многообещающим типом генерирующего оборудования для АЭК являются газопоршневые установки (ГПУ) и газотурбинные установки (ГТУ). В настоящее время общие технические условия (ТУ) регламентируют для ГПУ ГОСТ Р 55006-2012, а для ГТУ ГОСТ Р 54403-2011. В них не сформулировано ни единого требования к манёвренности агрегатов. А именно эти регламентирующие документы распространяются на разрешённую величину мощности для АЭК. В соответствии со стандартом [3], который распространяется на ПГУ и ГТУ, на регулирование величины вырабатываемой мощности в случае аварийной ситуации для АЭК накладываются существенные ограничения, что наглядно показано в [3, рис. П.1]. Судя по нему, при переходных процессах, ГПУ(ГТУ) не могут с необходимой скоростью выполнить сброс/наброс нагрузки, поскольку длительность необходимого изменения генерируемой мощности ГПУ (ГТУ) измеряется десятками секунд, что не обеспечивает необходимого быстродействия.

Также необходимо учитывать то, что переходные процессы, возникающие при набросах нагрузки, в поршневых двигателях внутреннего сгорания (ДВС) на газо-воздушной смеси, являющихся важнейшей частью ПГУ, приводят к внутренним локальным перегревам, которые недопустимы. Именно поэтому существуют графические зависимости предельно допустимых скачкообразных набросов нагрузки от текущего значения нагрузки, вводимые заводами-изготовителями установок с ДВС, причём также существует минимальный интервал между подобными скачкообразными набросами нагрузки на ДВС, как правило он составляет 1-2 минуты [4]. Как видно из [4, рис. 1], в зависимости от производителей оборудования скачкообразные нагрузки сильно отличаются друг от друга, и это должно учитываться при проектировании.

В настоящий момент отечественные производители поставляют для нужд генерации конверсионные малоинерциальные многовальные ГТУ мощностью до 100 МВт, в большинстве своём без редуктора. Важно отметить то, что наибольший вклад в нарушение динамической устойчивости изолированных систем вносят малые значения механических постоянных инерции распределенной генерации. В том числе это характерно для многовальных ГТУ без редуктора. Анализ динамической устойчивости ГТУ малой мощности представлено в работах [5,6]. Из-за малой величины механической постоянной инерции вал генератора будет уменьшать свою скорость быстрее, нежели у более крупных и мощных агрегатов.

Последовательность развития событий при резком сбросе нагрузки с вала генератора многовальной ГТУ: скорость вращения силовой турбины быстро растет; регулятор частоты вращения снижает подачу энергоносителя в камеру сгорания; компрессор, находящийся на другом валу, продолжает подавать воздух в камеру сгорания.

Тогда, скорость сброса частоты вращения может оказаться не достаточной, что приведет к отключению генератора действием защиты от повышения частоты. В островном (автономном) режиме это может привести как к частичному, так и в худшем случае к полному нарушению электроснабжения потребителей [7]. Также существует особенность в работе поршневых ДВС на газо-воздушной смеси при внезапном сбросе/набросе нагрузки при наличии турбонаддува. Даже при набросе мощности в пределах располагаемой, может произойти отключение ГПУ технологической защитой вследствие запаздывания турбонаддува [8].

Системы накопления энергии в подобных комплексах могли бы помочь решить проблемы с возможными негативными последствиями резкого изменения потребления энергии. Логично предположить, что при достаточной мощности силовой электроники в системах управления накопителей энергии, можно менять направление перетоков мощности от АЭК в СНЭ и наоборот, тем самым снижая величину мгновенного сброса/наброса нагрузки для остальных генерирующих единиц в АЭК. В работе [9] описаны примеры сглаживания фронтов импульсов нагрузки для предотвращения аварийного отключения ГТУ.

Вывод

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в связи со скорым развитием АЭК, для его устойчивого функционирования в переходных процессах необходимо иметь базу критериев подбора генерирующего оборудования для потребителей. В настоящее время отсутствуют единые требования к ГПУ и ГТУ в части их манёвренности, которые являются самым многообещающим типом генерирующего оборудования для АЭК. Поэтому необходимо разработать однозначные требования к генерирующему оборудованию для обеспечения его участия в распределённой генерации как в составе АЭК, так и в изолированных энергосистемах в соответствии с его особенностями. При дальнейшем развитии систем накопления энергии необходимо рассмотреть их влияние на сглаживания фронтов импульсов нагрузки для предотвращения аварийного отключения ГПУ (ГТУ).

Литература

- Михаленко О.И., Активные энергетические комплексы – новая отраслевая и правительственная инициатива, направленная на упорядочивание отношений сетей и распределённой генерации / О. И. Михаленко // РУМ. - 2020. – №1. – С. 8-16.

- Илюшин П.В. Требования к маневренности газотурбинных и газопоршневых генерирующих установок / П.В. Илюшин, С.П. Филиппов, Н.Л. Новиков // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики в 2-х книгах. – 2019. – т. 1, №70. – С. 343-352.

- Стандарт организации Нормы участия парогазовых установок в нормированном первичном регулировании частоты и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности (с изменениями на 27 марта 2020 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bit.ly/3ZLYYKO. – Заглавие с экрана. (Дата обращения: 14.03.2023).

- Кучеров Ю.Н., Илюшин П.В. Подходы к оценке возможности обеспечения надежного электроснабжения потребителей за счет строительства объектов распределенной генерации / П.В. Илюшин, Ю.Н. Кучеров // Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность. 2014. № 5. с. 2-7.

- Эрнст А.Д. и др. Особенности динамических переходных процессов в генераторах распределённой энергетики // Омский научный вестник. – 2017. - №2(152). – С. 60-62.

- Руди Д.Ю. Динамические переходные процессы в генераторах газотурбинных установок // В сборнике: Проблемы и перспективы развития России: Молодёжный взгляд в будущее Сборник научных статей Всероссийской научной конференции. В 4-х томах. – 2016. – С. 303-307.

- Илюшин П.В. Анализ особенностей сетей внутреннего электроснабжения промышленных предприятий с объектами распределённой генерации // Энергетик. 2016. № 12. с. 21-25.

- Гуревич Ю.Е., Илюшин П.В. Особенности расчетов режимов в энергорайонах с распределенной генерацией: монография – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2018. 280 с.

- Зырянов В.М Экспериментальные исследования и испытания совместной работы систем накопления энергии и ДГУ в составе автономной энергосистемы / Зырянов В.М., Кучак С.В., Бачурин П.А., Харитонов С.А., Метальников Д.Г., Гармаш Т.Г., Ворошилов А.Н., Фролов Д.А. // Промышленная энергетика. 2018, №10. С. 2-10